Załącznik Nr 5 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cześć I

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego agregatu na potrzeby awaryjnego zasilania Urzędu Gminy.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

    - dostawę agregatu prądotwórczego (miejsce dostawy Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24),

    - uruchomienie agregatu oraz przeprowadzenie prób rozruchowych,

    - przeszkolenie personelu,

    - serwisowanie agregatu w okresie gwarancji.

  - Wykonawca w ramach prób rozruchowych wykona i przekaże Zamawiającemu protokół pomiarów agregatu, protokół potwierdzenia osiąganych parametrów jakościowych napięcia, próbne obciążenie agregatu na miejscu. Wykonawca przekaże również kompletną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim oraz dokumentację powykonawczą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne)

| Agregat prądotwórczy | - Rok produkcji agregatu - min. 2025 r. - Moc znamionowa prądnicy - min. 80000 Watt (80kW, 100kVA) - Agregat przystosowany do eksploatacji na zewnątrz, odporny na czynniki atmosferyczne przystosowany do pracy i rozruchu w niskich temperaturach oraz przystosowany do pracy ciągłej - Napięcie wyjściowe 400V / 230V - Minimalny stopień ochrony IP21 - Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym - Silnik wysokoprężny, 4 - suwowy napędzany olejem napędowym - Konfiguracja silnika - rzędowy min. R4 z bezpośrednim wtryskiem paliwa - Moc silnika min. 99 kW - Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej - Silnik chłodzony cieczą - Wyłącznik główny i awaryjny - Rozrusznik elektryczny o mocy - min. 2600W - Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - Ładowanie akumulatorów z sieci - Wyciszona obudowa - max. 89 db - 7 m - Instrukcja w języku polskim Agregat powinien być fabrycznie nowy dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do uruchomienia oraz pracy do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów (ilość paliwa w zbiorniku min. 10 L). • Gwarancja min. 24 miesiące |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cześć II

Zakup asortymentu zasobów ochrony ludności celem doposażenia magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Zawidz.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego namiotu według poniższego zestawienia.

  - Miejsce dostawy na terenie Gminy Zawidz do uzgodnienia z wybranym Wykonawcą

| Namiot | - Szerokość: ok. 6 m - Długość: ok. 12 m - Wysokość boku: ok. 2 m - Powierzchnia: ok. 72 m2 - Wjazd A: ok. 3,1 m x 2,42 m - Wjazd B: ok. 3,1 m x 2,42 m - Wjazd boczny: Tak (ok. 2 m x 2 m) - Kubatura rozłożonego: ok. 183,31 m3 - Materiał: Stal ocynkowana - Zabezpieczenie korozyjne: Tak (Ocynk) - Śruby montażowe: Przechodzące na wylot - Średnica rur konstrukcyjnych: ok. 50 mm - Średnica łączników: ok. 54 mm - Dodatkowa konstrukcja: ok. 38 mm - Naciągi dachowe: ok. 2 mm (średnica lin stalowych) - Naciągi boczne: ok. 2 mm (średnica lin stalowych) - Średnica wsporniki dachowe: ok. 25 mm - System Easy-Up: Tak - Powiększone stopy o średnicy: ok. 14 cm - Materiał: PVC (polichlorek winylu) - Gramatura plandeki dachu: ok. 620 g/m2 - Gramatura plandeki bocznej: ok. 620 g/m2 - Zakres temperatur: od -40o do +60o - Mocowanie: Mocne gumki + rzepy - System overlap: Tak - Fartuch retencyjny: Tak - System Hermetic: Tak - System Air-control: Tak - Odporność na UV: Tak - Wodoodporność: 100% |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cześć III

Zakup asortymentu zasobów ochrony ludności celem doposażenia magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Zawidz.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu i asortymentu według poniższego zestawienia.

2. Miejsce dostawy na terenie Gminy Zawidz  do uzgodnienia z wybranym Wykonawcą.

| Pilarka do drzewa | - Moc: 8,7 KM - Pojemność skokowa 121,6 cm³ - Długość prowadnicy od 90 do 105 cm - Ciężar 10 kg - Podziałka piły łańcuchowej .404” - Pilarka musi posiadać akcesoria takie jak plastikowa osłona prowadnicy, klucz do odkręcania i napinania łańcucha |
| --- | --- |
| Pilarka do drzewa | - Moc: 6 KM - Pojemność skokowa 70 cm³ - Długość prowadnicy od 42 do 50 cm - Ciężar 6 kg - Pilarka musi posiadać akcesoria takie jak plastikowa osłona prowadnicy, klucz do odkręcania i napinania łańcucha |
| Przecinarka do betonu | - Do cięcia na głębokość do 145 mm i może być trzymana w ręku - Pojemność skokowa - min. 102 cm3 - Moc - min. 6,20 kW (8,40 KM) - Ciężar urządzenia bez paliwa max. 13 kg - Średnica tarczy tnącej - min. 390 mm |
| Plandeka | - Gramatura - min. 120g/m2 - Rozmiar - min. 10 m x 10 m - Średnica oczek - min. 10 mm - Materiał : polietylen - Filtr UV - Wodoodporna |
| Plandeka | - Gramatura - min. 120g/m2 - Rozmiar - min. 20 m x 20 m - Średnica oczek - min. 10 mm - Materiał : polietylen - Filtr UV - Wodoodporna |
| Pompa szlamowa | - Średnica przyłączy [mm]: 80 (3") - Wysokość podnoszenia [m]: 27 - Wydajność [l/min.]: 1340 - Wysokość ssania [m]: 8 - Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]: 27 - Waga [kg]: 59 - Moc znamionowa [kW]: 4,6 - Moc maksymalna [KW] : 5,9 - Obroty [rpm] : 3600 - Pojemność [cm3]: 270 |
| Nagrzewnica | - Moc grzewcza - min. 45 kW - Przepływ powietrza - min. 1600 m3/h - Zużycie paliwa - max. 5 l/h - Minimalny czas pracy na pełnym zbiorniku - 12 h - Napięcie 230 V / 1-fazowe - Pobór mocy - max. 1 kW - Pojemność zbiornika paliwa - min. 60 l - Zbiornik paliwa metalowy - Średnica rury wylotowej 340 mm - Wbudowany przewód zasilający - Rodzaj paliwa olej opałowy / napędowy - Stopień ochrony IP 41 - Wyposażenie : kółka, uchwyt do przenoszenia - Obudowa metalowa - Możliwość odprowadzania spalin - Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką - Waga - max. 70 kg |
| Łózko polowe | - Wymiary stelaża po rozłożeniu (szerokość x długość x wysokość): 72 x 201 x 30 cm - Wymiary łóżka po rozłożeniu (z uwzględnieniem materaca): 79 x 213 x 31 cm - Wymiary po złożeniu (wysokość x szerokość x grubość) : 85 x 72 x 17 cm - Wymiary po złożeniu (z uwzględnieniem materaca): 91 x 79 x 18 cm - Grubość materaca: 1 cm - Dopuszczalne obciążenie: 150 kg - Waga: ok. 13,5 kg |
| Pompa zanurzeniowa | - Moc znamionowa 230 V / 1 faza - Moc użyteczna 1,49 kW - Nasada tłoczna G 2 1/2" (Storz B 75 mm) - Sito ssawne (średnica zanieczyszczeń) 8 mm - Wymiary (Ø x H) 250 x 456 mm - Klasa odporności pompy IP 68 |
| Agregat prądotwórczy o mocy min 5 kvA | - Paliwo: Benzyna / Gaz (Dual Fuel) - Napięcie: 230 V - Moc znamionowa 5,6 kW - Pojemność 389 cm3 - Waga 69 kg - Długość 790 mm - Szerokość 580 mm - Wysokość 505 mm |
| Ubranie specjalne typu Nomex dla OSP | - Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" zgodnych z normą PN EN 469 - Tkanina zewnętrzna (ważne dla wszystkich części kompletu): Nomex NXT - Membrana (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): PTFE-DUO - Poziom ochrony (ważne dla kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469): Xf2, Xr2, Y2, Z2 - Ubrania specjalne (kurtka i spodnie zgodne z PN-EN 469) |